关于施工图设计审查意见的函

中国太平洋人寿保险股份有限公司常州分公司：

你单位报送的太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场装修项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、电气专业）（编号：2025S475）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S475

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S475

| 项目名称 |  | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场装修项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道和平中路388号1-2幢1401号、1402号 | 建设单位 |  | 中国太平洋人寿保险股份有限公司常州分公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场装修项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、地面铺装图，01/1~4交A轴房间门口高差处设一个台阶，参《民用建筑通用规范》第5.2.3条，应按人行坡道，做法未明确。 2、不满足编制深度要求： 1）4轴疏散走道消火栓嵌墙处做法，背衬材料耐火极限补充。（余自查） 2）消防专篇，室内各功能部位的装修材料及其燃烧性能表格按模版整理，补充是否无窗房间，是否设自动灭火、火灾报警等。 3）立面展墙材料的燃烧性能补充。顶棚基层板燃烧性能补充。材料表中基层-防火阻燃板/防火石膏板燃烧性能补充。墙面中基层、木挂条阻燃处理后燃烧性能补充。 三 、其他意见： 1、门表，玻璃门的安全玻璃材质、厚度补充。 2、平面图，相邻D交3~5轴办公疏散门至安全出口的距离补充，不应大于10米。 3、设计说明中隔墙做法复核，与平面布置中图例的做法不一致。 4、01/1交A轴房间功能复核明确。 5、03立面，门洞宽1000有误，与平面不符。04立面，中间750宽处材料不明。 6、07/08立面单片展墙的安全连接、固定与结构复核。 7、花池构造是否需防水设计，复核明确。 8、装修完成面上的护窗栏杆高度复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仇清杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场装修项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仇清杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 太保寿险常州分公司和平中路万都广场职场装修项目（原常州无线电总厂及周边地块项目（万都广场）-B楼十四层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请删除“消防设计专篇”中与本次电气装饰设计无关的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份