关于施工图设计审查意见的函

合众人寿保险股份有限公司常州支公司：

你单位报送的合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S483）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S483

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S483

| 项目名称 |  | 合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区荷花池街道玉隆花园7幢502、503、504、505、506、510、511、512室 | 建设单位 |  | 合众人寿保险股份有限公司常州支公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造628.73㎡ 关联改造：465.5？待回复 | 建筑层数 |  | 6层 本次改造五层局部 |
|  | 建筑高度 | 21.3m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、相邻1#住宅贴邻，E轴贴邻处防火墙两侧的防火间距补充，间距较小处应采取措施防止火灾蔓延，《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.1.4条。 2、不满足编制深度要求： 1）本次改造五层局部，为大空间办公模式，阴影区非改造区有误，阴影区不能穿功能房间疏散，设计不合理。应按大空间办公模式，整体同步关联改造（各专业同步）。阴影区的分隔做法、功能、使用人数请提供依据。 2）疏散距离补充。 3）补充一层出入口平面。 4）7交G轴处原土建无外窗，本次新增排烟窗，立面改造图补充，且应经相关业主、规划等相关部门同意。 3、楼梯间门扇开足时不应影响楼梯平台宽度，《民用建筑设计通则》JGJ37-87第4.5.3-五条。 三 、其他意见： 1、设计说明-4，疏散宽度、消防疏散距离，救援窗，改动门窗说明有误。 2、配电间、储藏间的门建议同步改造为防火门。 3、防排烟外窗改动处与暖通复核一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李放 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 常松涛 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 梁轩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 沈刚明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： 1、水施01 设计说明中复核明确消火栓泵启泵方式；灭火器单具配置灭火级别与灭火器型号不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周杨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈朦 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： 1、请复核卫生间内是否设置无障碍厕位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 葛正阳 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 曹维维 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 合众人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无外窗的会客室未送新风，经常有人的洽谈室、小会议室等未注明设有可开启外窗，不符合施工图设计文件深度规定。 三 、其他意见： 1、防烟分区1-1的男卫、女卫右侧面积如未计入总面积，则排烟窗有效可开启面积错误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份