关于施工图设计审查意见的函
常州东韵家居有限责任公司： 

你单位报送的常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-装修（原常州通江南路N11地块）（建筑、电气专业）（编号：2026S055）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S055
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                 编号：2026S055
	项目名称
	常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-装修（原常州通江南路N11地块）（建筑、电气专业）


	项目地址
	常州市天宁区红梅街道飞龙东路288号101室
	建设单位
	常州东韵家居有限责任公司

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后



建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-装修（原常州通江南路N11地块）（建筑、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：

1、建施-06，安全出口上方吊顶设置镜面不锈钢，不满足GB50222-2017，第4.0.3条。
三 、其他意见：
1、建施-04，排烟机房内未见隔声降噪措施。
2、建施-05，地面防滑等级未见表示。


	设计人
	殷锡峰
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-装修（原常州通江南路N11地块）（建筑、电气专业）

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	殷锡峰
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-装修（原常州通江南路N11地块）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 ALZ-WP3回路，导线相对断路器规格偏小，存在相同情况。
2、内部办公室内插座数量偏少。

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

