关于施工图设计审查意见的函
中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部： 

你单位报送的中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-装修（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、电气专业）（编号：2026S056）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S056
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                 编号：2026S056
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-装修（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区天宁街道新民路18号南广场公寓1号楼104、105、109、110、111号
	建设单位
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后



建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-装修（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	陆德伟
	
	审查号
	10051-1011
	联系电话
	69800137

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、外门窗玻璃与改造建筑设计图不一致，且低于原设计保温性能。


	设计人
	殷锡峰
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-装修（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、建施4-01为为结构图，建议按结施编号，另此图中所有钢筋号均未表示，请核并注明。

	设计人
	殷锡峰
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-装修（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 从配电箱至灯具的线路路径需完整表达。
2、 复核有无安装高度不高于2.5米的灯具。
3、弱电平面仅为末端点位示意，设计深度不足，且需专项审查。

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

