关于施工图设计审查意见的函
工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司： 

你单位报送的工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业）（编号：2026S054）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S054
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                 编号：2026S054
	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区兰陵街道新世界花苑1-13号二楼
	建设单位
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司

	设计单位
	上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	基本满足规范要求。

	设计人
	贺心如
	注册人
	徐丽娜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。

	

	设计人
	贺心如
	注册人
	徐丽娜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 AK-K12回路导线过负荷保护不满足GB50054-2011，第6.1.1条，AK-K1等回路导线相对断路器，规格略偏小。
2、 走道照明负荷等级为二级，改造设计已有相应配电箱，本次设计走道照明的配电不满足GB50052-2009，第3.0.7条。
三 、其他意见：
1、 照明平面增补导线芯数标注。
2、弱电智能化系统需专项审查。

	设计人
	杨翔
	专业负责人
	汪顺利

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年01月29日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

