关于施工图设计审查意见的函
常州君子兰电竞网咖有限公司： 

你单位报送的常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-装修工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、电气专业）（编号：2026S138）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年3月30日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2026S138
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2026S138
	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-装修工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道宝龙城市广场1幢C区5号楼第3层M1-L3-029-030-1
	建设单位
	常州君子兰电竞网咖有限公司

	设计单位
	江苏华亚工程设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-装修工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、不满足编制深度要求：

（1）E轴防火隔墙嵌消火栓做法不明，背衬材料不应低于防火隔墙的耐火极限。（余自查）

（2）仿真绿植、草坪等材料燃烧性能未见。
（3）防火隔墙材料、耐火极限补充。隔墙定位不明，装修完成面走道净宽度未见。
（4）各地面标高补充完整。
2、墙面灯膜、绿植等外镶玻璃，玻璃材质、厚度、面积不明，高度在3米级以上时，应使用夹层玻璃，《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第7.2.7条。且疏散通道墙面玻璃不应镜面反光（余自查）。
三 、其他意见：
1、装施03，防火设计说明，本工程所在多层商业有误。

2、顶棚图例打印不清。

3、定制乙级防火门带观察窗，是否有凹凸造型，门开启后通行净宽复核补充。

4、立面6，共享大厅通道宽是否仅737，与平面不一致，复核明确。此处是否为单片造型，与结构复核其安全、固定连接。

5、立面9，B轴左侧造型在何处？平面中此处为走道。



	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2 条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-装修工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。


	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-装修工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。
2、 复核有无安装高度不高于2.5米的灯具。

3、 与弱电间无关的线路不应穿过弱电间。

4、复核火灾探测器等是否需按本次装修设计的吊顶情况相应调整。

	设计人
	马威
	专业负责人
	杨金平

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年3月30日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
