关于施工图设计审查意见的函
常州隆斯克普科学仪器有限公司： 

你单位报送的电镜制样设备研发中心装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目9#厂房改造）（建筑、电气专业）（编号：2026S145）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年4月2日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2026S145
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2026S145
	项目名称
	电镜制样设备研发中心装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目9#厂房改造）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州经济开发区潞城街道五一路285号新型电力装备产业科创园标准厂房8#楼
	建设单位
	常州隆斯克普科学仪器有限公司

	设计单位
	上海贝昱建筑规划设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后



建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	电镜制样设备研发中心装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目9#厂房改造）（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、不满足编制深度要求：消防专篇室内装修材料表，补充是否无窗房间，是否设自动灭火、火灾报警、是否洁净车间、是否使明火等。各无窗房间内部装修材料耐火等级复核。
2、装施-LM-009，L立面，10mm钢化玻璃单块面积大于5平米，不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第7.1.1-1、7.2.7条。且易碰撞部位的玻璃，应采取保护措施。（余自查）

三 、其他意见：

1、构造做法，有水房间的楼地面，坡向地漏的坡度不应小于1%。

2、装施05，备注防滑性能等级、数值有误，与设计说明二不符。

3、顶棚，高性能石膏基纤维板基层，燃烧性能是否为A级，复核明确。

4、装修吊顶，不应影响自然排烟窗的开启及窗口的有效面积，复核。

5、M0922开启后通行净宽不应小于800，复核。
6、装施-3F-P-07，图名有误，5交C轴走道兼更衣区，有误。
7、装施-LM-08/09，M/L立面，走道窗原设计为乙级防火窗，耐火极限不低于1h，复核一致。（余自查）
8、装施-JD-02，SE3卫生间地面防水做法有误，与构造表不一致。


	设计人
	徐磊
	注册人
	汤燕萍

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	电镜制样设备研发中心装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目9#厂房改造）（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。


	设计人
	徐磊
	注册人
	汤燕萍

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	电镜制样设备研发中心装修工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目9#厂房改造）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：
1、 长时间视觉工作的场所，统一眩光值UGR未作要求，不满足GB55016-2021，第3.3.4条；选用的光源未对色容差、一般显色指数、特殊显色指数提出要求，不满足GB55016-2021，第3.3.5条1、3款；未对灯具的危害类别作要求，不满足GB55016-2021，第3.3.6条；未对灯具的闪变指数提出要求，不满足GB55016-2021，第3.3.7条。
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、插座平面图中图例的角标过小，难以识别；插座规格需明确。
2、照明平面图开关图例应与图例表（国标图例）一致；增补灯具图例说明并明确灯具安装高度。
3、复核一层埋地敷设的线路保护管是否满足GB55024-2022，第6.2.3条。
4、对照照明系统图复核照明回路是否还具备顶板内暗敷的条件。
5、增补主要场所照度值及LPD值等设计数据。
6、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。

	设计人
	许倪婷
	专业负责人
	陈宇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面1条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年4月2日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

