关于施工图设计审查意见的函
常州市月茗健康管理有限公司： 

你单位报送的常州市月茗健康管理有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程给排水、电气专业变更（编号：2026S037第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年4月3日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2026S037第一次变更
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                       编号：2026S037第一次变更
	项目名称
	常州市月茗健康管理有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程给排水、电气专业变更

	项目地址
	常州市钟楼区荷花池街道北大街2-8号新世纪商城B座10楼B10F-01A
	建设单位
	常州市月茗健康管理有限公司

	设计单位
	江苏凯联建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市月茗健康管理有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程给排水、电气专业变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。


	设计人
	束 婷
	专业负责人
	景国洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市月茗健康管理有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程给排水、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、  AP-RS未考虑非消防电源联动切除，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。
2、 屋顶用电设施及配电线路未考虑防闪电电涌侵入措施， 不满足GB50057-2010，第4.5.4条1、2款。
三 、其他意见：
1、 变更通知单变更描述不准确，并说明图纸电施04A变更的原因。
2、平面图增补各水泵控制箱及控制箱至水泵的配电线路，增补AP-RS至各水泵控制箱的线路；增补AP-RS系统图。

	设计人
	鲍波
	专业负责人
	袁平

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年4月3日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
