关于施工图设计审查意见的函
常州凤凰新城建设发展有限公司： 

你单位报送的菱港大厦裙房一层、三层、四层局部提升工程给排水、电气、暖通专业变更（编号：2025S615第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年4月7日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2025S615第一次变更
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S615第一次变更
	项目名称
	菱港大厦裙房一层、三层、四层局部提升工程给排水、电气、暖通专业变更

	项目地址
	常州市天宁区凤凰路与中吴大道交叉口东南侧
	建设单位
	常州凤凰新城建设发展有限公司

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	菱港大厦裙房一层、三层、四层局部提升工程给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	86619902

	基本满足规范要求。


	设计人
	蒋仁芳
	专业负责人
	吴晓明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	菱港大厦裙房一层、三层、四层局部提升工程给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	基本满足规范要求。


	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	菱港大厦裙房一层、三层、四层局部提升工程给排水、电气、暖通专业变更

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	基本满足规范要求。

	设计人
	杨晶华
	注册人
	宋煦亚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。审查通过。
审查室负责人：
                                      日期：2026年4月7日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
