关于施工图设计审查意见的函
泉盛餐饮（上海）有限公司常州第五分公司： 

你单位报送的泉盛餐饮（上海）有限公司常州第五分公司装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业）（编号：2026S168）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年4月7日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2026S168
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                      编号：2026S168
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第五分公司装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区延陵西路123号钟楼吾悦国际广场5幢501号5-512-2
	建设单位
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第五分公司

	设计单位
	江苏博研工程设计咨询有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第五分公司装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、寿司间设有地沟与水专业图不符，请复核。

	设计人
	郭春华
	注册人
	郭春华

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第五分公司装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	基本满足规范要求。


	设计人
	郭春华
	专业负责人
	郭春华

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第五分公司装修改造项目-装修设计（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	     
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 厨房间内的灯具、插座、开关等均未明确IP等级要求，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。
三 、其他意见：
1、 单相剩余电流断路器应为2P型。
2、 厨房照明回路宜设置剩余电流保护。
3、 复核大功率电器对应的插座规格。
4、厨房专间增补紫外线杀菌灯。

	设计人
	孟江楠
	专业负责人
	王红

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年4月7日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

