关于施工图设计审查意见的函
常州市中医医院： 

你单位报送的常州市中医医院改扩建工程（一期）-中医康复综合楼幕墙工程，门诊楼改扩建幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2026S169~S170）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年4月9日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2026S169~S170
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                             编号：2026S169~S170
	项目名称
	常州市中医医院改扩建工程（一期）-中医康复综合楼幕墙工程，门诊楼改扩建幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区和平北路25号
	建设单位
	常州市中医医院

	设计单位
	江苏筑森建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市中医医院改扩建工程（一期）-中医康复综合楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 图纸DY-01，部分玻璃的使用面积不满足JGJ113-2015,第7.1.1条。人员密集场所的玻璃幕墙的外片玻璃应采用夹层玻璃，DB32/T4065-2021，第4.1.1条。
三 、其他意见：

1、 图纸QS-01，B-B剖面、F-F剖面中窗台处排水坡度不应小于5%。
2、 图纸QS-02，E-E剖面中窗台处排水坡度不应小于5%；节点大样处同步调整。
3、 图纸DY-02，部分灭火救援窗外侧有装饰构件，影响灭火救援。
4、 图纸JD-28，复核采光顶玻璃的设置是否满足JGJ113-2015，第4.1.12条。



	设计人
	彭佳华
	注册人
	夏磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	   1条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市中医医院改扩建工程（一期）-门诊楼改扩建幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	基本满足规范要求。


	设计人
	彭佳华
	注册人
	夏磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市中医医院改扩建工程（一期）-中医康复综合楼幕墙工程，门诊楼改扩建幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、 采光顶在施工图的名称与计算书中的名称不一致。

2、 DY-07：采光顶一（大双坡屋面），未见主次梁连接做法；未见主梁与主体结构的连接计算；主梁与柱连接详图中，梁柱同宽，如何实现角焊缝。请建施复核该采光顶屋面承重构件的耐火极限，然后确定是否要防火设计。其余采光顶同修改。

3、 DY-08：景观构架，计算书中钢梁与混凝土柱为铰接，实际详图为固接，不一致。

4、 JD-18：檐口铝合金钢架图，悬挑钢构件，计算书中除了支座铰接释放外，其余均为连续构件，未见构件的连接做法。
5、 SM-05:第6.5条的防火说明过于笼统，与图中构件无法直接对应，且热阻等参数不全，也无计算依据。

6、 幕施-12:DY102计算书中，计算书为悬臂桁架布置，与幕施-41、幕施-42的杆件表达不一致，节点详图未反映结构做法，深度不够；复核悬挑构件的水平面内的计算长度。DY103同查。
7、 复核预埋件锚筋的间距和边距。


	设计人
	彭佳华
	注册人
	夏磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市中医医院改扩建工程（一期）-中医康复综合楼幕墙工程，门诊楼改扩建幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	中医康复综合楼：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、 增补接闪带与幕墙金属构件的连接做法详图。
2、 按GB55024-2022，第7.1.3.3条增补竖向主龙骨底端与防雷装置的连接的详图。
3、 增补与防雷装置连接的竖向主龙骨的间距示意图。
门诊楼改扩建：
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、未明确幕墙工程防雷等级，具体做法要求不详，不满足DB32／T4065-2021，第4.9.2条。
三 、其他意见：

1、增补接闪带与幕墙金属构件的连接做法详图。
2、按GB55024-2022，第7.1.3.3条增补竖向主龙骨底端与防雷装置的连接的详图。


	设计人
	彭佳华
	专业负责人
	夏磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年4月9日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
