关于施工图设计审查意见的函
常州震华数码科技有限公司： 

你单位报送的常州震华数码科技有限公司装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目一层局部)-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2026S164）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年4月9日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2026S164
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                    编号：2026S164
	项目名称
	常州震华数码科技有限公司装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目一层局部)-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道茶花路178号（城西客服中心内一楼11025-1-39、40号）
	建设单位
	常州震华数码科技有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	169.1㎡
	建筑层数
	地上4层 地下2层

	
	建筑高度
	20.55m
	防火等级
	地上二级 地下一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州震华数码科技有限公司装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目一层局部)-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	基本满足规范要求。


	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州震华数码科技有限公司装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目一层局部)-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三、其它意见：

1、建议细化吊顶做法。


	设计人
	陈光
	注册人
	冯俊福

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州震华数码科技有限公司装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目一层局部)-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。


	设计人
	万 松
	专业负责人
	靳晓雷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州震华数码科技有限公司装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目一层局部)-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三、其它意见：

1、 平面图增补应急照明灯具的配电导线型号规格及保护管标注。
2、 明确本工程选用的应急照明灯具、火灾报警探测器等应与原系统兼容。


	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州震华数码科技有限公司装修改造项目(原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目一层局部)-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	基本满足规范要求。


	设计人
	王宽
	专业负责人
	韩毅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年4月9日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

